## Caculs
La page de calcul ci-dessous propose de renseigner quelques données de base sur la centrale hydroélectrique étudiée et permet de calculer un ensemble de données énergétiques permettant de valoriser la production électrique de cette centrale. Ces données peuvent ensuite être utilisées dans les dossiers d'autorisation pour mettre en avant les atouts énergétique de la centrale.
Que faut-il remplir ? | la cellule |  | est à renseigner par le producteur
| les cellules |  | sont calculées automatiquement
La production d'énergie sur la centrale
| chute brute | 10.3 | m
| débit turbiné | 25 | m3/s
|  | nombre d'heure de fonctionnement | 4150 | h
|  | soit un fonctionnement | 47.37% | de l'année
|  | puissance maximale brute | 2526.075 | kW
|  | puissance disponible installée | 1768.2525 | kW |  |  | avec un rendement théorique de | 0.7
|  | production moyenne sur une année | 7338.2479 | MWh
|  | production moyenne | 837.6995 | kW répartie sur l'année
|  | équivalent à la consommation annuelle de | 6232.0576 | personnes
|  | facteur de charge | 2905 | h
|  | taux de charge de | 33.16%
|  | puissance maximale nette | 1750 | kW livrée sur le réseau
| rendement de l'installation |  | 0.69277
Compilation des valeurs utilisées pour comparer les émissions de C02 des différentes production d'énergie
[9 empty] | gC02/kWh | centrale charbon | fioul - pétrole | centrale gaz | groupes thermiques | solaire thermique | photovoltaïque | géothermie | éolien terrestre | hydroélectricité | nucléaire
Comparaison avec les autres énergies renouvelables | [8 empty] | Ministère | 960 | 670 | 460 | 980
|  | Pour produire ses | 7338.2479 | MWh annuel |  |  |  |  | Bruhl | 1100 | 850 | 600 | 300 | 120 | 75 | 24 | 16 | 12 | 10
|  |  |  | la centrale hydroélectrique emet sur une année : | 73.3825 | TCO2 |  |  | Savacool | 1050 | 664 | 433 | [5 empty] | 12 | 66
[9 empty] | ADEME | 1058 | 730 | 418 | 778 | 13 | 55 | 38 | 14.1 | 10 | 6
|  |  |  | en TCO2 | émission | évitement sur une année |  |  | Base Carbone | 1060 | 730 | 418 |  |  | 55 | 45 | 14.1 | 6 | 6
Pour produire la même quantité d'énergie annuelle, les autres source de production d'électricité auraient émis plus de CO2. La centrale a donc permis d'éviter l'émission d'une quantité non négligeable de CO2. |  |  |  | solaire | 487.9935 | -414.611 |  |  | MOYENNE | 1045.6 | 728.8 | 465.8 | 640 | 66.5 | 65 | 31 | 15.05 | 10 | 22
|  |  |  | photovoltaique | 476.9861 | -403.6036
|  |  |  | géothermie | 227.4857 | -154.1032
|  |  |  | éolien | 110.4406 | -37.0582
|  |  |  | nucléaire | 161.4415 | -88.059
|  |  |  | gaz | 3418.1559 | -3344.7734
|  |  |  | pétrole | 5348.1151 | -5274.7326
|  |  |  | charbon | 7672.872 | -7599.4895
|  |  |  | Quantité consommée |  | Evitement permis par la centrale sur une année
|  | pour produire 1 kWh d'électricité, il faut | charbon | 200 | g | -1467.6496 | tonnes de charbon
|  |  | gaz naturel | 0.09 | m3 | -660442.3087 | m3 de gaz naturel
|  |  | mazout | 0.09 | litre | -660442.3087 | litres de mazout
|  |  | pellet de bois | 200 | g | -1467.6496 | tonnes de pellet de bois
Note on C11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il faudrait préciser si c'est le nombre d'heure de fonctionnement équivalent à pleine puissance ou le nombre d'heure ou la centrale fonctionne (même à faible puissance) je pense que c'est le nombre d'heure équivalent pleine puissance
Note on D14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : erreur le calcul PMB n'intègre pas le rendement PMB =QgH j'enlève la case I14 et calcule la Pinstallée en dessous